PowerRAG 燃气轮机可信 FMEA 正式交付表

| 任务 ID | fmea-9307acbeefc4 | 状态 | published |
| --- | --- | --- | --- |
| 图谱版本 | graph:v1 | 模板 | gas_turbine_minimum_v1@1.1.0 |
| 资料版本 | m701f-training-manual-reviewed-excerpts:v1 | 项目 ID | default |

| 项目 ID | 设备 | 部件 | 故障模式 | 原因 | 后果 | 检测方法 | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FMEA-0001 | M701F燃气轮机 证据: EV-4409436492ccfbfb7e8d | 滑油系统 证据: EV-4409436492ccfbfb7e8d | 滑油母管压力低 证据: EV-4409436492ccfbfb7e8d | 过滤器堵塞 证据: EV-4409436492ccfbfb7e8d | 机组跳闸 证据: EV-4409436492ccfbfb7e8d | 复式过滤器压差高报警 证据: EV-4409436492ccfbfb7e8d | 切换过滤器 证据: EV-4409436492ccfbfb7e8d |
| FMEA-0002 | M701F燃气轮机 证据: EV-c67c9b483ae5c927a599 | 冷却与密封空气系统 证据: EV-c67c9b483ae5c927a599 | 压气机喘振 证据: EV-c67c9b483ae5c927a599 | 防喘放气阀故障 证据: EV-c67c9b483ae5c927a599 | 燃气轮机本体安全与使用寿命降低 证据: EV-c67c9b483ae5c927a599 | 防喘放气阀位置报警 证据: EV-c67c9b483ae5c927a599 | 降低负荷和检修放气阀 证据: EV-c67c9b483ae5c927a599 |
| FMEA-0003 | M701F燃气轮机 证据: EV-42087b410c765d30ce71 | 燃料系统 证据: EV-42087b410c765d30ce71 | 燃气温度异常 证据: EV-42087b410c765d30ce71 | 燃气温度控制阀故障 证据: EV-42087b410c765d30ce71 | 机组降负荷甚至跳闸 证据: EV-42087b410c765d30ce71 | 燃气温度报警信号 证据: EV-42087b410c765d30ce71 | 手动调节燃气温度和检修控制阀 证据: EV-42087b410c765d30ce71 |

说明: 每个非空专业字段均须保留独立证据 ID; 无批准评分政策时 S/O/D 与 RPN 保持为空。